Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych

w DPS „Złota Jesień” w 2020 r.

I, II

| Nazwa organu prowadzącego kontrolę | Urząd Dozoru Technicznego Gliwice |
| --- | --- |
| Komórka organizacyjna podlegająca kontroli | Dział Gospodarczy |
| Zakres kontroli | Badanie doraźne- kontrolne kotów w kotłowni |
| Badany okres | Bieżący |
| Data rozpoczęcia kontroli | 26.02.2020 r. |
| Data zakończenia kontroli | 26.02.2020 r. |
| Przebieg kontroli zalecenie pokontrolne | Stwierdzono: 1. Kontrola rewizyjna zewnętrzna kotła o mocy 720 Kw przebiegła pozytywnie. Nie stwierdzono nieprawidłowości. 2.W kotle o mocy 285 Kw w czasie rewizji zewnętrznej stwierdzono wyciek na kroccu pomiarowym. Kocił nalży naprawić zgodnie z uzgodnioną technologią naprawy w UDT. Po naprawie kocioł należy zgłosić do badania doraźnego eksploatacyjnego. |
| Zakres kontroli | 1.Badanie doraźne- eksploatacyjne kotła 285 Kw. 2.Badanie czynności rewizji zewnętrznej stałego zbiornika ciśnieniowego. |
| Data rozpoczęcia kontroli | 09.04.2020 r. |
| Data zakończenia kontroli | 09.04.2020 r. |
| Przebieg kontroli i zalecenie pokontrolne | 1.Wykonano naprawę zgodnie z uzgodnioną technologią naprawy z dnia 01.04.2014 w UDT. Naprawę poświadczono dokumentem: „Poświadczenie wykonania i zbadania lacz spawanych nr 1254/DR/2020”. Wykonano próbę ciśnieniową z wynikiem pozytywnym. 2.Stały zbiornik ciśnieniowy- urządzenie jest zabezpieczone przed wzrostem ciśnienia ponad dopuszczalne zaworem bezpieczeństwa typu SYR 2115 o d = 20mmi ciśnieniu początku otwarcia potw= 6 bar. zgodnie z deklaracją zgodności działanie zaworu bezpieczeństwa sprawdzono praktycznie z wynikiem pozytywnym. Zawór jest fabrycznie zabezpieczony przed zmianą nastawy. |

III, VI

| Nazwa organu prowadzącego kontrolę | Urząd Dozoru Technicznego Gliwice |
| --- | --- |
| Komórka organizacyjna podlegająca kontroli | Dział Gospodarczy |
| Zakres kontroli | Badanie doraźne- eksploatacyjne, rewizja wewnętrzna kotła cieczowego 72 MW |
| Badany okres | Bieżący |
| Data rozpoczęcia kontroli | 29.09.2020 r. |
| Data zakończenia kontroli | 29.09.2020 r. |
| Przebieg kontroli zalecenie pokontrolne | Stwierdzono: W czasie rewizji wewnętrznej stwierdzono wyciek na płomienicy. Kocioł należy naprawić zgodnie z uzgodnioną naprawą. Następnie urządzenie zgłosić do badan doraźnych eksploatacyjnych. |
| Zakres kontroli | Badanie doraźne – eksploatacyjne, rewizja wewnętrzna, próba ciśnieniowa. |
| Data rozpoczęcia kontroli | 17.11.2020 r. |
| Data zakończenia kontroli | 17.11.2020 r. |
| Przebieg kontroli i zalecenie pokontrolne | Wykonano zalecenia z protokołu z dnia 29.09.2020 r. .Kocił naprawiono zgodnie z uzgodniona naprawą. Naprawę wykonała firma z uprawnieniami UDT. Firma Wystawiła protokół wykonania i zbadania złącz spawnych nr 1254/494/R/2020 |

IV

| Nazwa organu prowadzącego kontrolę | Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu w Katowicach , Oddział w Rybniku |
| --- | --- |
| Komórka organizacyjna podlegająca kontroli | kadry, bhp |
| Zakres kontroli | Przestrzeganie przepisów prawa pracy ( dokumentacja pracownicza), w tym bezpieczeństwa i higieny pracy ( dokumentacja z zakresu bhp) oraz w zakresie tematu: Przestrzeganie przepisów ustawy o produktach biobójczych. |
| Badany okres | Bieżący oraz sprawdzenie wykonanych zaleceń z poprzedniej kontroli z dnia 31.10.2008 r. |
| Data rozpoczęcia kontroli | 9.10.2020 r. |
| Data zakończenia kontroli | 20.10.2020 r. |
| Zalecenie pokontrolne | 1.Prawidłowe prowadzenie założonych dla pracowników kart ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej w szczególności poprzez odnotowywanie wydawanych pracownikom środków ochrony indywidualnej. 2. Zapewnić oznakowanie napisem lub/i piktogramem ( wskazującym zagrożenie) miejsca przechowywania chemicznych mieszanin niebezpiecznych ( w tym produktu biobójczego) w DPS „Złota Jesień” 3.uzupełnić dokumentację z oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy związanych z narażeniem na działanie czynników chemicznych o zapis „produkt biobójczy” przy chemicznej mieszaninie niebezpiecznej o nazwie ozonit super stosowanej w pomieszczeniu pralni ( część brudna) w DPS „Złota Jesień”. 4.Uzupełnić instrukcję przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, środków utrzymania czystości oraz napoi o zapisy dotyczące rzeczywistego przydziału środków ochrony indywidualnej dla stanowisk pracy: kierownik działu gospodarczego, praczka. Dnia 15.12.2020 r. przesłano do Inspekcji pracy informację o realizacji zaleceń z pkt 1-3. Termin realizacji zlecenia ujętego w pkt 4 do dnia 28.02.2021r. |

V.

| Nazwa organu prowadzącego kontrolę | Urząd Dozoru Technicznego Gliwice |
| --- | --- |
| Komórka organizacyjna podlegająca kontroli | Dział Gospodarczy |
| Zakres kontroli | Okresowe badanie dźwigów |
| Badany okres | Bieżący |
| Data rozpoczęcia kontroli | 21.10.2020 r. |
| Data zakończenia kontroli | 21.10.2020 r. |
| Zalecenie pokontrolne | Wynik badania pozytywny. Nie wydano zaleceń pokontrolnych |

VII

| Nazwa organu prowadzącego kontrolę | Wodociągi Raciborskie sp. z o.o. |
| --- | --- |
| Komórka organizacyjna podlegająca kontroli | Próbka woda pobrana z instalacji wewnętrznej kuchnia dps |
| Zakres kontroli | Badanie wody w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznych |
| Badany okres | Bieżący |
| Data rozpoczęcia kontroli | 16.12.2020 pobranie próbek wody |
| Data zakończenia kontroli | 30.12.2020 sprawozdanie z badań |
| Zalecenie pokontrolne | Brak uwag, stan próbki: dobry |

Sporządził                                                                                           zatwierdził dnia 20.01.2021r.

19.01.2021 r.                                                                                        Dyrektor Małgorzata Krawczyńska

Margota Hildebrand